АКТ ПРИЕМКИ В НАЛАДОЧНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОВОГО ВВОДА, ТЕПЛОЦЕНТРА, СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| г. Санкт-Петербург | «___»___________200__г. |
| --- | --- |

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителей:

| заказчик (председатель) | Иванов И.И., дир. по строительству, ООО «СУ-113» |
| --- | --- |
| район теплосети | Тосинскийй филиал – Антонов А.А., «Энергосбыт» - Егоров Е.Е.. |
| абонент | Петров П.П., дир. службы заказника, ООО «Аврора-7» |
| монтажная организация | Михайлов М.М., инженер технадзора ЗАО «ЮПИТЕР-7» |

составили настоящий акт в том, что сего числа после ознакомления с технической документацией проведена техническая приемка ввода на участке от    наружная стенки   до             ввода            , теплоцентра в доме №     36, к.2      по улице:

ул. Венская

системы отопления и горячего водоснабжения, смонтированных в домах по адресам:

| ул. Венская, дом 3. |
| --- |
| подрядчиком | ЗАО «Сфера-8» |

причем установлено:

1. Монтаж оборудования, теплоцентра, системы отопления и горячего водоснабжения соответствует утвержденным проектам и действующим техническим условиям на производство и приемку работ.

2. В монтаже и оборудовании ввода, теплоцентра, системы отопления и горячего водоснабжения установлены следующий дефекты и недоделки:

А. По вводу:

| а) | нет |
| --- | --- |
| б) |  |
| в) |  |
| г) |  |
| д) |  |

Б. По теплоцентру:

| а) | нет. |
| --- | --- |
| б) |  |
| в) |  |
| г) |  |
| д) |  |
| е) |  |

В. По системе отопления (горячего водоснабжения):

| а) | нет |
| --- | --- |
| б) |  |
| в) |  |
| г) |  |
| д) |  |

При неустранении вышеуказанных недоделок и дефектов в указанные выше сроки теплоснабжающая организация имеет право без предупреждения прекратить подачу тепловой энергии потребителю до полной их ликвидации.

3. Техническая характеристика принимаемого объекта:

A. Ввода:

| а) Длина и диаметр | 2Ø159-l=42,10; 2Ø133-l=79,90 |
| --- | --- |
| в) Тип прокладки | канальная, бесканальная, подвальная |
| г) Тип изоляции и толщина | ПТУ |

Б. Теплоцентра:

а) 1. Водомеры: на отопление______тип:______Ø______мм. №______пломба______кв________ г. выпуска___________г., показание_____________________________________

2. Горячее водоснабжение (бойлера)_______Ø_______мм. №_______пломба_______кв______г. выпуска___________г., показание_____________________________________

3. На непосредственный водоразбор_______тип:_____Ø_____мм. №_____пломба____кв ________г. выпуска___________г., показание_____________________________________

б) Теплообменное оборудование__________________________________________________ТРЖ_______м_______Ø седла________мм, отверстий_______, Ø отверстий________мм

B. Система отопления и горячего водоснабжения:

а) Наружная кубатура здания      90,03    тыс. м, кол-во зданий     1

б) Расход тепла на отопление     0,81635     Гкал/ч     (949,70кВт)     тн/ч

в) Расход тепла на горячее водоснабжение                                   тн/ч

г) Расход тепла на вентиляцию          нгк/ч                                тн/ч

4. Наличие документации:

а) Акты на опрессовку: ввода от     06.11.03     теплоцентра от     17.11.03     системы отопления от     8.11.03     системы горячего водоснабжения от

б) Акты на скрытые работы от          21.10.02

в) Справка от кабельной сети от          17.10.03

г) Исполнительные чертежи ввода     план, продольный профиль

5. Наладочную эксплуатацию ввода, теплоцентра и системы отопления осуществляет

ЗАО «ЮПИТЕР-7»; ЗАО «Сфера-8»

6. На основании вышеизложенного ввод, теплоцентр, система отопления и горячего водоснабжения по адресу

квартал 13, СПб, ул. Венская, дом 3.

допускаются в наладочную эксплуатацию с подачей теплоснабжения для отопления, а горячего водоснабжения после приема объекта Госкомиссией.

7. Точкой раздела между теплоснабжающей организацией и абонентом является

наружная стенка

| Председатель комиссии - представитель заказчика | Иванов И.И. |
| --- | --- |
| Представитель дирекции «Энергосбыт» | Егоров Е.Е. |
| Абонент | Петров П.П. |
| Представитель монтажной организации | Михайлов М.М. |