Акт приемки системы дымоудаления

| г. Санкт-Петербург | « 21 » июня 200 3 г. |
| --- | --- |

Мы, нижеподписавшиеся:

| инженер по техническому надзору за строительством | Карпенко С. В. |
| --- | --- |
| производитель работ | Ромашов А. Р. |
| трубочистный мастер 1-ой категории | Серов П. Л. |

составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка и прочистка дымовых каналов в доме №   31

| по ул. | Смирнова |
| --- | --- |

с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания от газовых колонок.

В результате проверки установлено следующее:

1. Обособленные дымовые каналы имеются в квартирах №    23, 34, 56    .

2. В квартирах №    11, 22, 55    обособленные дымовые каналы.

3. Размеры каждого канала составляют            120×160 мм          .

4. Каналы выполнены из       бетонных       блоков.

5. Каналы в квартирах №    18, 38      расположены в   наружных   стенах; расстояние от наружной поверхности стены до канала   380 мм   .

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов, заделаны.

7. Противопожарные разделки в междуэтажных перекрытиях составляют 38 см и соответствуют требованиям пожарной безопасности.

8. Все каналы     очищены     от строительного мусора, завалов, пыли.

9. Плотность и обособленность каналов проверены методом задымления, неплотность каналов обнаружена в квартирах №

10. Проходимость каналов проверена путем опускания шара диаметром    100 мм    ; проходимость во всех каналах       хорошая      .

11. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

12. Защитные колпаки      имеют       все каналы.

13. Каналы выведены на 1,3 м от поверхности крыши и находятся на расстоянии 0,5 м от конька.

14. Ближайшее более высокое здание расположено на расстоянии 65 м от каналов.

15. К настоящему акту прилагаются эскизы плановых      привязок        (или развертки каналов).

Заключение:

Проверенные вентиляционные каналы в квартирах №    1-9, 11-124            допускаются       к эксплуатации.

| Представитель технического надзора застройщика | Карпенко С. В. |
| --- | --- |
| Производитель работ | Ромашов А. Р. |
| Трубочистный мастер | Серов П. Л. |