## АКТ О ПРИЕМКЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Акт о приемке установки автоматической системы пожарной сигнализации и управления дымоудалением на объекте: г. СПб, кв. 65 СПЧ, кор.41 в эксплуатацию

| г. Санкт-Петербург | «30» июня 2000 г. |
| --- | --- |

Рабочая комиссия в составе, назначенная Генеральным директором

| ЗАО «Строительный трест» приказом № 62 от 14.06.2000 года |
| --- |
| Председателя: | Кузнецова Ю. Н. |

Членов комиссии-представителей:

| Монтажной и пуско-наладочной организации | АОЗТНТФ «ЭВИР» Портнов Д. В. |
| --- | --- |
| Органа государственного пожарного надзора Приморского района: | Макаровский П. А. |

Провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажной и пуско-наладочной организацией АОЗТ НТФ «ЭВИР» предъявлена к приемке установка пожарной сигнализации и управления дымоудалением ПП КП0119-2160-1 в составе:

| - Прибор центральный ЦП СВТ 29.00.000-03 | - 3 шт. |
| --- | --- |
| - Прибор этажный ЭП СВТ 29.03.00.000 | - 36 шт. |
| - Шкаф питания ШП СВТ 29.04.000 | - 3 шт. |
| - Извещатель пожарный ИП 105-2/1 | - 600 шт. |
| - Пост управления красный толкатель ПКЕ-212- 1УЗ | - 41 шт. |
| - Оповещатель пожаро-охранный звуковой ООПЗ-220 | - 36 шт |

смонтированный в жилой дом по адресу: г. Санкт-Петербург, квартал 65 СПЧ, кор.41 по проекту № 12217.41/кор АПП, разработанному ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ».

2. Монтажные работы выполнены АОЗТ НТФ «ЭВИР» (лицензии: УГПС ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области № 000737 от 16 апреля 1998 г., Администрации Санкт-Петербурга ГХ № 78-07639 от 09.10.98 г.) с 10 марта по 9 июня 2000 года.

3. Пусконаладочные работы выполнены АОЗТ НТФ «ЭВИР» с 9 июня по 14 июня 2000 г.

4. Результаты измерений сопротивления изоляции: в норме.

5. Выявленные в процессе комплексного обследования дефекты, недоделки устранены, (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

Заключение комиссии:

Технические средства пожарной сигнализации и управления дымоудалением, прошедшие комплексное опробование, включая и пуско-наладочные работы, считать принятыми в эксплуатацию с «___»_____________200__г.

При этом подрядчик АОЗТ НТФ «ЭВИР» обязуется выполнить гарантийный ремонт сигнализации в течение двенадцати месяцев при соблюдении заказчиком действующих правил эксплуатации. Заказчик обязан пользоваться сигнализацией в строгом соответствии с инструкцией, а в случае обнаружения неисправности, немедленно ставить в известность АОЗТ НТФ «ЭВИР».

Перечень прилагаемой к акту документации.

1. Акт об окончании монтажных работ.

2. Акт об окончании пуско-наладочных работ.

3. Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок.

4. Акт о проведении входного контроля.

5. Акт освидетельствования скрытых работ.

6. Ведомость установленных приборов и устройств.

7. Копии сертификатов оборудования.

8. Копии лицензий.

Председатель комиссии __________________________________/ Кузнецова Ю. Н.

Члены комиссии: ________________________________________/ Портнов Д. В.